C1s-210 디지털 통신 (MODBUS)

- 통신 사양

| Parameter | Specification |
| --- | --- |
| Baud Rate | 4800, 9600, 19200 (Default 9600) |
| Parity, Data Bits, Stop Bits | No, 8, 1 |
| Protocol Type | Modbus RTU Mode |

- Hold 레지스터

| Address | Description | Data Type | Read/Write |
| --- | --- | --- | --- |
| 40001 | Level / Distance | UINT 16 | R |
| 40010 | Temperature | INT 16 | R |

- 통신 예시

- Level

| Reading | Value |
| --- | --- |
| 0 | 0.00 m |
| 100 | 1.00 m |
| 1234 | 12.34 m |

- Temperature

| Reading | Value |
| --- | --- |
| 100 | + 10.0 ℃ |
| -100 | - 10.0 ℃ |